# **BẢNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM THÁNG 6-2018**

#

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ** | **QCVN 01:2009/BYT** | **Kết quả thử nghiệm** |
| Giá trị min | Giá trị Max |
| 1 | pH­­\* | - | 6.50 - 8.50 | 7.28 | 7.75 |
| 2 | Mùi vị | - | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 3 | Độ màu\* | Pt - Co | ≤ 15 | 0  | 0 |
| 4 | Độ đục | NTU | ≤ 2 | 0.1 | 0.37 |
| 5 | Độ cứng tổng cộng | mg/l CaCO3 | ≤ 300 | 40 | 54 |
| 6 | Hàm lượng Clorua (Cl-)\* |  | ≤ 250 | 6 | 10 |
| 7 | Clo dư | mg/l | 0.30-0.50 | 0.4 | 0.5 |
| 8 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | mg/l | ≤ 3 | KPH | KPH |
| 9 | Hàm lượng Nitrate (NO3-) | mg/l | ≤ 50 | 0.53 | 1.45 |
| 10 | Hàm lượng Sunphate (SO42-) | mg/l | ≤ 250 | 1.66 | 2.48 |
| 11 | Hàm lượng Sắt tổng (Fetc)\* | mg/l | ≤ 0.3 | KPH | 0.02 |
| 12 | Hàm lượng Mangan (Mn)\* | mg/l | ≤ 0.3 | KPH | KPH |
| 13 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | ≤ 2 | KPH | KPH |
| 14 | E.Coli | CFU/ml | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Coliform | CFU/ml | 0 | 0 | 0 |

 Ghi chú: KPH ( không phát hiện )